前     言

感谢您使用武汉恒新国仪科技有限公司的产品，GYCS型全自动SF6密度继电器检测仪是本公司历时四年独立开发研制的高精密仪器，仪器关键器件全部采用原装进口件，通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器，结合高性能十六位单片机，能自动完成对SF6密度继电器的检测，能准确测量信号动作时当前温度下的压力值并自动完成20C值的换算，能自动打印试验数据并自动存储以备查阅。仪器具有高精度，高稳定性，高可靠性的特点。

请您在使用之前仔细阅读使用说明书并按步骤操作。

目    录

概  述	3

●进行密度继电器检测的必要性	3

●进行SF6密度继电器检测基本原理	3

● GYCS型密度继电器检测仪功能特点：	4

技 术 指 标	5

使 用 方 法	6

准备工作	6

密度继电器检测	7

20℃压力表检测	9

系统压力值修正	11

系统时钟调整	11

历史数据浏览	12

结束工作	13

注意事项	13

保管和运输	14

产品售后服务	14

附录一	15

附录二	16

附录三	17

装箱清单	18

# 概  述

## ●进行密度继电器检测的必要性

SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器。SF6开关的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件，其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作，经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象，有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差，当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定：各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行检测。从实际运行情况看，对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期检测也是非常必要的。

## ●进行SF6密度继电器检测基本原理

密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化，为了便于统计和比较，通常把20℃时的SF6的相对压力值作为标准值。在现场检测时，一定环境温度下测量到的SF6压力值均要换算到其对应20℃时的等效压力值，从而判断密度继电器的性能。

闭锁回复值检测：在环境温度下，当SF6密度继电器为零压力时，给SF6密度继电器一定的速度缓慢充气，当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时，记录当前的环境温度下的压力值，并换算成20℃时的等效压力值，这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁回复值。

报警回复检测值：继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢充气，当密度继电器的报警继电器动作时，记录当前的环境温度下的压力值，并换算成20℃时的等效压力值，这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警回复值。

报警值检测：在环境温度下，当SF6密度继电器内压力大于报警回复值时，以一定的速度缓慢放气，当SF6密度继电器的报警继电器动作时，记录当前环境温度下的压力值，并换算成20℃时的等效压力值，这个20度时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警值。

闭锁值检测：继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢放气，当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时，记录当前的环境温度下的压力值，并换算成20℃时的等效压力值，这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁值。

## ● GYCS型密度继电器检测仪功能特点：

- 密度继电器检测仪采用高性能十六位单片机进行检测与控制，集成程度高。机电一体化设计，精度高，重复性好，可靠性高。

- 配置了单色液晶屏和旋转开关，操作简单、界面美观，所有参数及状态一目了然。

- 自动完成压力测量和20℃值转换，从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场检测难的问题。

- 所有测试过程自动由单片机完成，不用人工干预，避免了繁琐的人工气路调节操作。

- 汉字报表式打印测试结果，并对试验结果进行智能分析。

- 能同时存储32次试验结果，并具有掉电数据保护功能，可随时查询和打印以前的试验结果。

7．检测过程中无需恒温室，可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电      器、压力表进行检测。

8． 配有多种型号过渡接头，大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场检测。

9． 检测过程中不浪费SF6气体。

10．除密度继电器检测功能外，本仪器还具有20℃压力表检测和常温压力表检测功能。

11．具有在线修改系统时钟的功能。

12．具有在线修改系统压力功能。

13．核心元器件采用进口元件，性能可靠。

14．能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。

15．本产品为便携式工具，使用方便可靠，是SF6密度继电器检测的必备设备。

# 技 术 指 标

工作电压：AC220V、50Hz

仪器功率：55W

仪器精度：0.25级

压力显示分辨率：0.001MPa

压力检测范围：0～1.0MPa

环境温度显示分辨率：0.1C

环境温度测量范围：-50℃～150℃

工作湿度：90%RH

检测对象：单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁

显示方式：320X240图形点阵单色液晶屏

操作方式：一键飞梭

打印机型：高速热敏打印机

打印方式：汉字报表式打印

存储容量：可同时存储3组32次试验结果

外形尺寸：440X350X250(mm)

SF6气体密度显示方式：被测环境下的压力、20℃时的等效压力。

仪器重量：8Kg

# 使 用 方 法

## 准备工作

- 现场检测SF6气体密度继电器时，断开与密度继电器相连的控制电源，以免检测时，损坏检测仪。

- 把报警导线和闭锁导线分别与密度继电器的信号插座对接好（红色鳄鱼夹接报警触点，绿色鳄鱼夹接闭锁触点①，黄色鳄鱼夹接闭锁触点②，三根黑色鳄鱼夹可任意与各触点另一端相连。当进行单动作信号检测时，不使用的鳄鱼夹可闲置，但不要与其它鳄鱼夹发生短路。）。

- 把配备的信号测试线另一头与仪器面板上的信号口相连接。

- 使用配备的连接气管将气瓶与仪器面板上的进气口相连接。

- 使用配备的连接气管与过渡接头将密度继电器与仪器面板上的测量口相连接。

- 如果需要执行的是压力表检测操作，则需要将待检测的压力表与仪器面板上的测量口相连接；如果需要执行的是系统压力值修正操作，则需要将经过计量校准的高精度压力表与仪器面板上的测量口相连接。

- 打开仪器电源。

- 打开气瓶上的阀门。

9．系统显示主界面如下图一：

全自动SF6密度继电器检测仪

2008年10月01日12时00分

密度继电器检测				系统压力值修正

常温压力表检测				20度压力表检测

历史数据浏览				 系统时钟调整

图一

## 密度继电器检测

1、通过“一键飞梭”，可使光标在各功能菜单间移动，在初始界面选择“密度继电器检测”，系统显示下一级界面如下图二。

密度继电器校验仪

最大阀值：

0.100(MPa)            确定

触点方式：

常开

确定                 返回

图二

此界面为密度继电器检测参数的设置界面。以上参数为仪器出厂默认设定值。

首先进入 “最大阀值”设置和“触点方式”选择，设置足够大的阀值和正确的触点方式。

注：保证气瓶提供压力大于设定最大阀值0.1-0.2MPa。

“最大阀值”设为高于密度继电器报警压力值的0.1-0.2MPa.

“触点方式”在非带压的前提下选择与密度继电器的触点方式一致即可。

旋转飞梭，可使光标上下移动，按“确定”键则系统进入下一级测试界面。

2、检测次数、温度方式、信号接点设置菜单如下图三所示

检测次数：

1						 确定

温度方式：

系统          25.8

信号接点：

单信号

载入                 返回

图三

本屏幕可以对测量次数进行设置，设置次数为1-3次，进入“检测次数”参数设置。通过“旋转开关”可改变检测次数参数，按“确定”键保存该参数。

然后进入“温度方式”参数设置。按“旋转开关”键可使“系统采集”与“手动输入”循环显示。按“确定”键保存该方式。若用户选择了“输入”，当调整“旋转开关”键输入当前温度值。再按“确定”键保存。

最后进行信号接点设置，进入“信号接点”参数设置。使用“旋转开关”键可使参数在“单信号”、“单闭锁”、“双闭锁”间循环显示。单信号是指单报警或单闭锁，单闭锁是指单报警和单闭锁。按“确定”键保存该参数。按“载入”键进入密度继电器测试屏幕。

单信号：可取任意一组信号值。

单闭锁：可取任意两组信号值（其中必需有一组报警值）。

双闭锁：可取任意三组信号值。

3. 密度继电器测试屏幕如下图四所示

2008年08月14日14时25分    24.8°C

报警回复值(MPa) 				报警值(MPa)

P20	0.000					  P20	0.000

Pt	0.000				      Pt	0.000

闭锁回复值1(MPa) 			闭锁值1(MPa)

P20	0.000					  P20	0.000

Pt	0.000					  Pt	0.000

闭锁回复值2(MPa) 			闭锁值2(MPa)

P20	0.000					  P20        0.000

Pt	0.000					  Pt    0.000

准备就绪。。。             保存       打印     返回

启动

图四

在测试屏幕系统将显示常温压力值、20℃等效压力值、环境温度值、系统时钟、等参数。屏幕中的“温度”显示计算20℃等效压力所使用的温度；所有测试结果对应P20栏表示20℃等效压力，对应Pt栏表示常温压力；将光标停在启动菜单按“确定”键则系统开始自动测试，，所有测试操作将由系统按照操作员输入的测试次数自动进行，不需人工干预，自动测试结束后，在状态栏显示“测试完毕”字样，并同时打印输出本次试验结果1份，如果操作员需要，可按“打印”键再次打印；如需要保存，可按“保存”键保存，并可随时到“历史数据浏览”屏幕查询和打印。实验结束后，按“退出”键，系统将返回初始屏幕。同时系统将放掉负载回路中的所有气体。

注：如果系统出现异常，没有测试到继电器报警值或闭锁值，系统将在相应地方显示“器件故障”。

显示“测试完毕”后，测得数据在密度继电器出厂误差范围之内，表明此密度继电器合格。

测试结束后，首先关闭气瓶，再将仪器内余气放完（可手动放气）即可。

## 20℃压力表检测

- 在初始屏幕状态下，将光标移至“20度压力表检测”，按确定键，系统将进入20℃压力表检测温度方式选择屏幕，如下图五所示。

20度压力表校验仪

温度方式：

系统    24.8				   确定

确定                     取消

图五

系统要求用户选择温度方式。按“确定”键进入“温度方式”参数设置，设置过程同上所述。当设置完成按“确定”键，接着按“确定”键则系统显示下一级界面20℃压力表检测屏幕。

- 20℃压力表检测屏幕如下页图六所示：

2008年10月09日12时22分      24.4°C

内容：

20度压力表校验

压力目标值(MPa)

0.100

压力当前值：

Pt 0.000                        微充      微放

P20  0.000  （MPa）                    启动

准备就绪。。。   确定     保存       打印     返回

设置

图六

旋转飞梭，可使光标在各菜单项间移动。按“确定”键则系统执行光标所在的菜单项。按“返回”键则系统自动回到主界面。

首先旋转飞梭，按“确定”键来设定待检测的压力目标点。然后将光标移置确定按“确定”键，则系统自动模糊升至压力目标点。若当前压力表指针指示值小于压力目标值则应选择微充来使压力表指针指示值略微增大；若当前压力表指针指示值略大于压力目标值则应选择微放来使当前压力表指针指示值略微减小。检测好该检测点后，移动光标至确定按下飞梭，则系统认为数据有效，此时可以保存或打印该检测点的数据，同时自动计算误差值。然后用户重复以上过程来检测其它检测点。当完成保存最后一次检测数据，移动光标至打印按下飞梭则系统打印此次检测数据。打印的数据包括压力目标值、当前压力值与两者的误差值。

若检测内容选择为“20度压力表检测”，则应比对P20值与压力目标值；若为“常温压力表检测”，则应比对Pt值与压力目标值。

在主菜单下，“20度压力表检测”与“常温压力表检测”的操作相同，显示界面相同。步骤同上所述。

## 系统压力值修正

- 主菜单下“系统压力值修正”功能为仪器出厂调试用，进入需要输入密码，一般不对用户开放。

- 在初始屏幕状态下，将光标移至“系统压力值修正”，按“确定”键进入保护界面。操作者只有输入正确的密码后，才能进行系统压力值修正操作，因为修正仪器系统压力值会使本系统的压力值出现误差，导致测试数据不准确、压力值精度不够。所以系统压力值修正只有我公司技术人员才可进行操作。

## 系统时钟调整

- 在初始化屏幕状态下，将光标移至“系统时钟调整”，按“确定”键，可以调整系统时钟。

- 系统时钟校正的屏幕如下图七所示：

系统时钟调整

2008年10月08日17时11分

确定             取消

图七

旋转飞梭移动光标在待修改的年、月、日、时、分的数值下；按下飞梭后旋转飞梭进行设置。修改完后，按“确定”键则系统修改实时时钟的当前时间并返回到主界面状态下。

## 历史数据浏览

在初始屏幕下，将光标移至“历史数据浏览”，按确定键，系统将进入密度继电器试验结果查询和打印屏幕，可以分别查询和打印三组结果。如下图八所示：

常温压力表校验记录

20度压力表校验记录

返回

密度继电器校验记录

图八

整个系统共可以存储32次密度检测的测试结果；通过“旋转开关”可浏览不同存储序号下对应的测试数据；按“确定”键则打印当前数据；按“退出”键则系统返回主界面。

## 结束工作

1. 关闭气瓶上所有阀门。

2. 按面板上的“放气”按钮，放净管路中的残余气体。

注：在没有放气情况下严禁拔下进气口插头!!!

3. 关闭电源。

4. 拔掉气管。

5. 拔掉信号线和电源线。

# 注意事项

1. 去现场前带上工具箱，先检查工具箱内小气瓶的SF6气体贮量，带上所有开关用的过渡接头及工具。

2. 端子排上对应的报警信号线、闭锁信号线要从端子排上断开，以防其二次回路和其中信号线构成回路，影响测试。

3. 被检测的密度继电器不能平躺放置，要立放，否则会造成检测不准确。

4. 密度继电器在检测的过程中不能有太大的振动。

5. 使用气瓶时可按以下提示进行操作。

# 保管和运输

检测仪属于精密电子产品，应放于温度-30～70℃，相对湿度不超过90%，且空气中不含有足以引起腐蚀的气体。

检测仪的运输，应避免剧烈振动和撞击，并防止雨雪浸湿。

# 产品售后服务

24小时迅速响应客户要求

90天内免费退货

1年内免费换货

3年免费保修

终生维修

附录一：密度继电器检测仪测试1次打印输出样本：

**********************************************

密度继电器检测仪测试报告

编号：________________________

测试时间：2008-01-01  12:00

测试温度：25.8℃    手动输入

| 单位（Mpa） | P20 | Pt |
| --- | --- | --- |
| 均报警值 | 0.517 | 0.522 |
| 均闭锁值1 | 0.496 | 0.515 |
| 均闭锁值2 | ----- | ----- |
| 均报警回 | 0.517 | 0.522 |
| 均闭锁回－1 | 0.517 | 0.522 |
| 均闭锁回－2 | ----- | ----- |
| 报警值－1 | 0.496 | 0.501 |
| 报警值－2 | ----- | ----- |
| 报警值－3 | ----- | ----- |
| 报警回－1 | 0.543 | 0.548 |
| 报警回－2 | ----- | ----- |
| 报警回－3 | ----- | ----- |
| 闭锁值1－1 | 0.517 | 0.522 |
| 闭锁值1－2 | ----- | ----- |
| 闭锁值1－3 | ----- | ----- |
| 闭锁回1－1 | 0.497 | 0.523 |
| 闭锁回1－2 | ----- | ----- |
| 闭锁回1－3 | ----- | ----- |
| 闭锁值2－1 | ----- | ----- |
| 闭锁值2－2 | ----- | ----- |
| 闭锁值2－3 | ----- | ----- |
| 闭锁回2－1 | ----- | ----- |
| 闭锁回2－2 | ----- | ----- |
| 闭锁回2－3 | ----- | ----- |

人员：__________________________

********************************************

附录二：密度继电器检测仪测试3次打印输出样本：

**********************************************

密度继电器检测仪测试报告

编号：________________________

测试时间：2008-01-01  12:00

测试温度：25.8℃    手动输入

| 单位（Mpa） | P20 | Pt |
| --- | --- | --- |
| 均报警值 | 0.517 | 0.522 |
| 均闭锁值1 | 0.496 | 0.501 |
| 均闭锁值2 | ----- | ----- |
| 均报警回 | 0.517 | 0.522 |
| 均闭锁回－1 | 0.517 | 0.522 |
| 均闭锁回－2 | ----- | ----- |
| 报警值－1 | 0.496 | 0.501 |
| 报警值－2 | 0.497 | 0.501 |
| 报警值－3 | 0.496 | 0.501 |
| 报警回－1 | 0.543 | 0.548 |
| 报警回－2 | 0.542 | 0.547 |
| 报警回－3 | 0.543 | 0.548 |
| 闭锁值1－1 | 0.517 | 0.522 |
| 闭锁值1－2 | 0.517 | 0.522 |
| 闭锁值1－3 | 0.516 | 0.521 |
| 闭锁回1－1 | 0.497 | 0.523 |
| 闭锁回1－2 | 0.496 | 0.522 |
| 闭锁回1－3 | 0.497 | 0.523 |
| 闭锁值2－1 | ----- | ----- |
| 闭锁值2－2 | ----- | ----- |
| 闭锁值2－3 | ----- | ----- |
| 闭锁回2－1 | ----- | ----- |
| 闭锁回2－2 | ----- | ----- |
| 闭锁回2－3 | ----- | ----- |

人员：__________________________

附录三：密度继电器检测仪打印输出样本：

*****************************************

常温压力表测试报告

编号：________________________

测试时间：2008-01-01  12:00

测试温度：25.8℃    手动输入

单位：Mpa

| 目标值 | 检测值 | 误差值 |
| --- | --- | --- |
| 0．900 | 0.900 | -0.000 |
| 0．800 | 0.799 | +0.001 |
| 0．700 | 0.699 | +0.001 |
| 0．600 | 0.598 | +0.002 |
| 0．500 | 0.499 | +0.001 |
| 0．400 | 0.400 | -0.000 |
| 0．300 | 0.301 | -0.001 |
| 0．200 | 0.201 | -0.001 |
| 0．100 | 0.100 | -0.000 |

人员：__________________________

****************************************

# 装箱清单

主机                                      1台

过渡接头                                  1套

气瓶                                      1瓶

专用气管                                  1套

信号线                                    1根

电源线                                    1根

减压阀                                    1个

大力钳                                    1把

打印纸                                    1卷

生料带                                    2卷

使用说明书                                1份

合格证                                    1份